УДК 004		         Плющаков А.А., магистрант группы УТМ-21, ФЭСТ, МГУЛ

Система управления  водоснабжением с частотным управлением насосными агрегатами

Повышение эффективности водоснабжения является одной из задач ЖКХ. Перспективный путь решения этой задачи – применение современной технологии автоматизации водозабора в резервуар чистой воды (РЧВ) и последующей подачи воды в выходной трубопровод, обслуживающий  водопользователей (потребителей). Целями автоматизации водоснабжения являются: оптимальное вытеснение человека из области мониторинга и принятия оперативных управленческих решений, а также повышение качества водоснабжения и минимизация затрат электроэнергии, потребляемой энергоемкими насосными агрегатами.

В данной работе предлагается решение указанной задачи применительно к водоснабжению новообразованного дачного поселка. Укрупненная технологическая схема водоснабжения показана на рис.1.

1

5

РЧВ

Hmах

9

Hmin раб

10

Hmin авар

11

2

3

4

PE

6

PE

7

PE

8

12

13

14

15

PE

16

Потребители

17

Рис. 1. Технологическая схема водоснабжения

Из схемы видно, что источником водоснабжения является внешний трубопровод. Через электрифицированную задвижку ЭЗ (1) вода подается в РЧВ(5); из РЧВ вода забирается насосными агрегатами НА (2,3,4) и через обратный клапан (15) подается в выходной трубопровод (17) водопользователям. Давление в выходном трубопроводе контролируется манометром (16). Запас воды в РЧВ (5)  контролируется на трех уровнях: максимальном (9), минимальном рабочем (10) и минимальном аварийном (11). По достижению максимального уровня Hmax прекращается наполнение РЧВ и задвижка (1) полностью закрывается. Минимальный рабочий уровень Hmin раб определяет минимально необходимый рабочий запас воды, включающий и «пожарные» потребности. По достижению минимального аварийного уровня Hmin авар водозабор из РЧВ насосными агрегатами запрещается.

Традиционно регулирование расхода воды в выходном трубопроводе в соответствии с потребностями водопользователей осуществляется в два этапа: дискретно – выбором количества работающих НА и аналогово – методом дросселирования расхода электрифицированными задвижками ЭЗ (12,13,14). Сущность дросселирования расхода поясняется на рис.2:

Рис 2.  Управление расходом воды методом дросселирования задвижкой

На рис.2. показаны кривая нагрузочной характеристики НА (1), определяющая зависимость давления (напора) Н от расхода Q , и кривые 2 и 2*, определяющие влияние положения электрифицированной задвижки на изменение расхода в выходном трубопроводе. Характеристика напора в выходном трубопроводе зависит от степени открытия задвижки: кривая 2 – задвижка открыта, кривая 2’ – степень открытия уменьшена. При закрытии задвижки рабочая точка РТ движется по нагрузочной характеристике (1) из положения РТ, соответствующего расходу Q, в положение РТ*, соответствующего меньшему расходу Q*.  Обратим внимание на то, что уменьшенному расходу соответствует большее давление воды в трубопроводе и что при дросселировании уменьшение расхода с Q  до Q* сопровождается потерей давления ΔН в трубопроводе. И на эту потерю давления еще и затрачивается электроэнергия: даже при малом расходе воды (т.е. при работе на приоткрытую задвижку) НА работает «на полную мощность», т.е. потребляя максимально возможное количество электроэнергии. Поскольку НА всегда работает на полную мощность, то, естественно, коэффициент полезного действия такой пары (НА+ЭЗ) в условиях изменения потребности расхода воды в широком диапазоне будет низок.

Визуальный контроль работы технологического оборудования и ручное управление НА при традиционном способе управления водоснабжением не могут обеспечить достаточной надежности и экономичности работы насосной станций. Низкие показатели надежности чаще всего определяются  отказами электромеханических частей задвижек и входящих в их состав «конечных» выключателей. А низкая эффективность обусловлена необходимостью ручного запуска НА на предварительно закрытую задвижку и личностными качествами оператора насосной станции, в обязанности которого входит выбор  для включения НА с наименьшей наработкой машино-часов и  установка режима дросселирования.

Основная идея использования автоматизированного управления водоснабжением заключается в обеспечении режима работы насосов в соответствии с текущими потребностями пользователей, которые, как известно, переменны в течение суток, зависят от погоды и от времени года, и в использовании для регулирования выходного расхода вместо метода дросселирования задвижек метод частотного управления  работой НА с использованием частотных преобразователей.

Частотный преобразователь (ЧП) – это электронное устройство, обеспечивающее аналоговое управление работой НА путем изменения частоты напряжения переменного тока, подаваемой на электродвигатель (ЭД) НА (рис. 3).

ЧП

ЭД (НА)

Сигнал управления: 0…10В

Рис. 3. Схема управления работой НА с использованием ЧП

При управлении от ЧП реализуется такой режим работы НА, при котором развиваемый насосом напор равен напору, требуемому для обеспечения эффективной водоподачи.  Этот принцип  регулирования расхода поясняется рис. 4.

Рис. 4. Регулирование режима работы насосов с помощью частотного преобразователя

При использовании ЧП характеристика насоса зависит от частоты вращения вала электродвигателя (частоты питающей электросети). Кривая 1 соответствует номинальной частоте вращения (и промышленной частоте сети 50 Гц), кривая 1' – пониженной частоте. Степень открытия задвижки не изменяется: задвижка всегда открыта полностью (она может использоваться как ремонтная). Принципиальным отличием этого метода является движение рабочей точки по характеристике трубопровода (2). Насос работает с переменным напором от H до Hс'. Очевидно, что в таком режиме работы развиваемый насосом напор меньше, чем в предыдущем. Следовательно, и расход электроэнергии на перекачку одного и того же объема жидкости меньше.

Регулирование частоты вращения насоса позволяет привести его рабочие параметры в соответствие с режимом работы водопровода (расходом жидкости потребителями). Значение частоты вращения насоса, с которой он должен работать в тот или иной момент времени, определяется средством автоматизации управления. Требуемое значение частоты вращения устанавливается автоматически в зависимости от многих факторов. К числу факторов, влияющих на частоту вращения насоса, относятся: расход воды в системе, уровень воды в резервуаре, количество параллельно работающих насосов и пр.Более того, созданный насосом напор полностью расходуется на перекачку рабочей жидкости по сети трубопроводов (Hн = Hс), а значит излишняя потеря напора (и соответственно перерасход электроэнергии) минимальны.

Функциональная схема автоматизации водоснабжения с частотным управлением НА показана на рис.5: на рис. 5А – «резервуарная» часть проекта;  на рис.5Б – «насосная» часть проекта.

DOотк

DOзак

DI1

DI3

DI4

DI5

DI2

5

РЧВ

Hmах

9

Hmin раб

10

Hmin авар

11

А)

2

PsE

6

12

3

PsE

7

13

PsE

8

14

А01

А02

DI10

15

17

DI11

DI12

DI9

DO4

DI8

DO3

DI7

DO2

DI6

DO1

DIинд

DIинд

DIинд

Б)

АI1

FE

АI2

16

4

ЧП1О

Пу

Пу

Пу

Пу

ЧП2А

PE

Рис. 5. Функциональная схема автоматизации водоснабжения

В «резервуарной» части проекта реализуются функции сигнализации дискретных  состояний (DI1…5): входной задвижки (закрыто-нет, открыто-нет), уровней в резервуаре. И функции дискретного управления (задвижку: открыть-закрыть) Итого функций – 5 DI, 2DO.

В «насосной» части проекта  осуществляется управление структурой связей двух частотных преобразователей ЧП с тремя НА(2, 3, 4), из которых в любой момент времени 2НА – рабочие, 1НА – резервный (с наибольшей наработкой машинных часов). Подключение ЧП к работающим НА осуществляется  пускателями Пу. Коммутация пускателей осуществляется командами управления (DO1…4), формируемыми программно в зависимости от того, какой НА определен как резервный. Состояние каждого Пу контролируется (DI6…9). Режим работы ЧП определяется аналоговым значением сигнала уставки (АО1, АО2) в диапазоне 0…10В. Контроль работы НА осуществляется по превышению давления на его выходе некоторого значения уставки (PS- датчик-реле давления с заданной уставкой рабочего давления; DI10…12). В выходном трубопроводе после обратного клапана (15) осуществляется измерение   давления (PE) и расхода (FE) воды с использо-ванием соответствующих  датчиков с выходным аналоговым сигналом (AI) 4…20мА.

Укрупненная структура разработанной системы автоматического управления (САУ) водоснабжения представлена на рис.6 (с учетом обозначений на рис.5).

ЧП1

OWEN

ПЛК-150

ПР-110

1,6,7,8, 9, 10, 11,12,13,14,16

АРМ

ЧП2

OPC-сервер

Master Scada

ПК

2, 3, 4

Пу1..4

Рис. 6. Схема разработанной системы автоматического управления расходом жидкости

Что бы своевременно получать, обрабатывать, анализировать и хранить информацию о работе насосной станции в системе предусмотрено  автоматизированное рабочее место оператора (АРМ), которое реализуется на базе  персонального компьютера (ПК) с установленной SCADA – системой (MASTER SCADA) и OPC – сервером CodeSys.

Для обеспечения взаимодействия АРМ с объектом по критерию «цена-качество» выбран программно-логический контроллер ПЛК-150 фирмы ОВЕН, который имеет 6 дискретных входов (DI), 4 дискретных выхода (DO), 4 аналоговых входа (AI) и 2 аналоговых выхода (AO).  В соответствии с функциональной схемой требуемый объем функций составляет: 2AI, 12DI, 6DO, 2AO. Для обеспечения необходимое количество функций, расширяющих возможности ввода-вывода ПЛК-150, в работе предложено использовать программируемого реле  ПР-110 фирмы ОВЕН. Реализация такого решения стала возможной благодаря разработке специальной программы для ПР-110 в среде Owen Logic.  ПР-110 имеет 12 дискретных входов (DI) и 8 дискретных выходов (DO).

Заключение.

Разработанное техническое решение автоматизации водораспределения позволяет повысить эффективность работы насосной станции и при этом позволяет также:

- увеличить срок службы НА благодаря тому, что ЧР обеспечивает им режим плавного пуска (вместо пятикратной перегрузки пусковым током) и экономичной работы, а ПЛК осуществляет выбор НА на включение с учетом текущего количества наработанных НА машиночасов;

- поддерживает в выходном трубопроводе  заданное давление в широком диапазоне изменения расхода;

- обеспечивает диспетчеризацию управления и контроля, а также архивацию параметров, для последующего анализа работы насосной станции;

- исключение человеческого фактора из сферы возможного непринятия или принятия ошибочного управленческого решения.

Литература:

      - Руководство пользователя ПЛК-150. Компания ОВЕН.

      - Руководство пользователя ПР-110. Компания ОВЕН.

      - Структура частотного преобразователя и принцип работы. www.artesk.ru/invertor.html

- Сравнение работы НА при традиционном подключении и управляемого частотным преобразователем. www.ro dnovery.com/il/sravnjeniic-rabotv-vodopierjekachivaiushhjego-nasosa-pri-tradicionnom-podkljuchjenii-i-upravliaiemogo-chastotnym-prieobrazovatjeljem.htm